ООО «АЛЬФАПРОЕКТ по СКФО» 355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 69, офис 106 тел.: +7 (9624) 49-21-21

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

|  | Лаганского ГМО Лаганского района Республики Калмыкия |
| --- | --- |

| Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПРОЕКТ по СКФО» |
| --- |
| Заказчик: Администрация Лаганского ГМО | Муниципальный контракт: от 10 января 2014 года |

Состав проекта

Схемы водоснабжения и водоотведения

Лаганского ГМО

Республики Калмыкия на период до 2024 года.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

lll. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  | 9 |
| Глава 1. | Краткая характеристика территории | 9 |
| Глава 2. | Характеристика системы водоснабжения и водоотведения | 12 |
| II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| Глава 1. | Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения. | 14 |
| Глава 2. | Направление развития централизованной системы водоснабжения. | 32 |
| Глава 3. | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. | 35 |
| Глава 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения. | 44 |
| Глава 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения | 45 |
| Глава 6. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения. | 46 |
| Глава 7. | Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения | 48 |
| Глава 8. | Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованной системы водоснабжения. | 50 |
| III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 51 |
| Глава 1. | Существующее положение в сфере водоотведения города. | 51 |
| Глава 2. | Баланс сточных вод в системе водоотведения. | 61 |
| Глава 3. | Прогноз объема сточных вод в системе водоотведения. | 62 |
| Глава 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения | 63 |
| Глава 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 64 |
| Глава 6. | Оценка потребности в капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 66 |
| Глава 7. | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 67 |
| Глава 8. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения. | 68 |
| IV. ПРИЛОЖЕНИЯ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 69 |

| ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |

Общая площадь  муниципального образования в административных

границах,– 152 тыс./га

Численность населения, человек на 01.01.2014 года – 14351

Административный центр – город Лагань, Республика Калмыкия.

Таблица 1

Данные по населению

| Показатель | г. Лагань |
| --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 14,351 |
| Количество частных подворий | 3138 |
| Количество МКД | 68 |

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения города, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», с документами территориального планирования поселения (города).

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, стабилизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюджетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

В соответствии с данными предоставленными администрацией города Лагань сведения по жилищному фонду, численности населения, проживающего на дату 01.01.2014 года и количество потребителей представляют следующее:

Таблица 2

Наличие жилищного фонда

| Показатель | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м2 | В том числе | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд, всего | 337,1 | 278140,7 | 58959,3 | 14,351 |

Таблица 3

### Количественный учет категорий потребителей

| № | Категории потребителей | Количественный учет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 4431 |
| 2 | Бюджетные учреждения | 29 |
| 3 | Промышленные предприятия и приравненные к ним | 17 |
| 4 | Предприятия ЖКХ | 4 |
| 5 | Прочие | 72 |

Таблица 4

| № пп | Наименование потребителей | Единицы измерения | Эконом. обоснов. ставка по полной стоимости в руб. | Ставка оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 1м.куб. | 26-19 | 26-19 |
| 1 | Жилые дома, не подключенные к централизованной системе водоотведения: а) при пользовании уличными водоразборными колонками б) при наличии водопроводного ввода во дворе в) при наличии водопроводного ввода с отопительным газовым прибором г) при наличии водопроводного ввода в доме | 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. | 19-64 39-29 47-14 55-00 | 19-64 39-29 47-14 55-00 |
| 1.1 | Жилые дома, подключенные к централизованной системе водоотведения: а) дома с водопроводом без ванн б) тоже с ваннами в) дома с водопроводом, газоснабжением и с ваннами г) дома с ваннами и газовыми водонагревателями д) дома с ваннами, газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором (более двух) | 1 чел 1 чел 1 чел 1 чел 1 чел | 86-43 98-21 133-57 149-28 188-57 | 86-43 98-21 133-57 149-28 188-57 |
| 1.2 | Жилые дома, подключенные к местной канализации (септик): а) дома с водопроводом, ванной, газовой плитой и газовым отопительным прибором б) дома с водопроводом, ванной, газовым водонагревателем и газовым отопительным прибором | 1 чел 1 чел. | 86-43 102-14 | 86-43 102-14 |
| Водоотведение | 1м3 | 27-84 | 27-84 |
| 2 | а) дома с водопроводом без ванн б) тоже с газоснабжением в) дома с ваннами и газовыми водонагревателями г) дома с ваннами, газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором (более двух) | 1 чел 1 чел 1 чел 1 чел | 83-52 96-05 150-34 192-10 | 83-52 96-05 150-34 192-10 |

### Ставки оплаты коммунальных услуг для населения по Лаганскому району

Таблица 5

### Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг

### для населения Лаганского района РК

| № п/п | Виды услуг | Ед.изм | Нормативы потребеления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение: Жилые дома, не подключенные к централизованной системе водоотведения: а) при пользовании уличными водоразборными колонками б) при наличии водопроводного ввода во дворе в) при наличии водопроводного ввода с отопительным газовым прибором г) при наличии водопроводного ввода в доме Жилые дома, подключенные к централизованной системе водоотведения: а) дома с водопроводом без ванн б) тоже с газоснабжением в) дома с водопроводом, газоснабжением и с ваннами г) дома с ваннами и газовыми водонагревателями д) дома с ваннами и газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором (более двух) | 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. | 25 л. в сутки 50 л. в сутки 60 л. в сутки 70 л. в сутки 110 л. в сутки 125 л. в сутки 170 л. в сутки 190 л. в сутки 240 л. в сутки |
| 1.1 | Жилые дома, подключенные к местной канализации (септик): а) дома с водопроводом, ванной, газовой плитой и газовыми и газовым отопительным прибором б) дома с водопроводом, ванной, газовым водоногревателем и газовым отопительным прибором | 1 чел. 1 чел. | 110 л. в сутки 130 л. в сутки |
| 2 | Водоотведение (канализация): а) дома с водопроводом без ванн б) тоже с газоснабжением в) дома с ваннами и газовыми водонагревателями г) дома с ваннами и газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором (более двух) | 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. | 100 л. в сутки 115 л. в сутки 180 л. в сутки 230 л. в сутки |
| 3 | Подвоз воды | на семью на 1чел | 3,6м3 в месяц 1,5 м3 в месяц |

Таблица 6

Динамика изменения тарифов в категории «Население»

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.08 | с 01.09. по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12 |
| МООО «Коммунальник» | Водоснабжение |
|  | Питьевая вода | 29,98 | 29,98 | 31,81 | 32,93 | 32,93 | 35,56 |
|  | Водоотведение |
|  | Водоотведение | 31,88 | 31,88 | 33,69 | 34,87 | 34,87 | 36,74 |

Рисунок 1

Диаграмма изменения тарифов водоснабжения и водоотведения в части категории «Население»

| ОБЩАЯ ЧАСТЬ | ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ |
| --- | --- |

Документальные данные об основании поселка Лагань как оседлого населенного пункта, относятся к 1870-1873 годам. Возник как посёлок крестьян-переселенцев из центральной России. Коллежский асессор Гиппиус, посетивший город в 1889 году, писал:

“Поселок Лаганский - самый крайний на западе поселок Астраханского уезда, расположен в открытом море, на острове того же имени, который составляет часть Калмыцкой степи. Других русских поселений в Лагани нет, если не считать существующих здесь двух промыслов (морских ватаг). Остальное население острова составляет небольшое число кочующих калмыков. Поселок Лаганский сравнительно недавнего происхождения. Образование его относится к 70-м годам.

Упоминается Лагань в энциклопедии Ефрона и Брокгауза издания 1890 года как рыбная ватага с сезонными рабочими из центральных областей России. Христианский храм Николая Угодника – покровителя моряков освящен в 1873 году, хотя службу до него вела на рыбных промыслах походная церковь от Яндыковского храма. В 1885 году рыбопромышленником Эренбетовым был основан Лаганский рыбный промысел. В 1902 году в городе была открыта почта, в 1905 году – телеграф. В 1918-1919 годах в Лагани дислоцировался штаб Кавказско-Каспийского фронта. В 1925 году создан цех по обслуживанию населения. В 1927 году открыта библиотека. В 1929 году жители Лагани впервые смотрели немое кино, а в 1937 году – звуковое кино. В 1936 году открыты первые средняя школа и детский садик. В 1938 году введена в эксплуатацию районная больница. Датой основания поселка Лагань (ныне г.Лагань, бывший г.Каспийский) считается 1870 г. Поселок располагался тогда на острове, окруженном со всех сторон заливными озерами. Первыми жилищами служили саманные и камышитовые землянки. Позже появляются деревянные жилые постройки.

Благодаря близости к Каспийскому морю, Лагань развивается как рыбопромысловый пункт. В состав Калмыцкой автономной области Лагань была включена 9 мая 1927 г. Вместе с Лаганью были переданы и небольшие посёлки Лаганской округи – Ракуши, Актрык, Мангут, Алабуга и другие. Задержка передачи села была связана с претензиями астраханской стороны. Претензии основывались на том, что до 1917 г. Лагань находилась в непосредственном подчинении Астраханской губернии.

В 1929 году в поселке организуется рыболовецкий колхоз «Каспиец». С 1936 г. Лагань - рабочий посёлок. В 1936 г. начинает работать Прикаспийский рыбокомбинат.

После депортации калмыцкого народа и ликвидации автономной республики в 1944 г. название Лагань было заменено на Каспийский. Это название сохранилось и при восстановлении калмыцкой автономии в 1957 г. В довоенный период основными отраслями экономики были скотоводство и рыболовство. В 1962 году рыбоконсервный комбинат преобразуется в мясоконсервный комбинат и начинает выпускать мясную продукцию, которая высоко котировалась в Советском Союзе, особенно колбаса и тушенка. В это же время продолжают свою деятельность судоремонтная механическая станция, которая занимается ремонтом судов, райпромбыткомбинат, комбинат бытового обслуживания, нефтегазоразведочная экспедиции, редакция и типография, колхозы «Красный Моряк» и «Каспиец», дорожный ремонтно-строительный участок, ПМК-412, ПМК-6, швейная фабрика.

В 1963 г. поселок получил статус города. В том же году запущен в эксплуатацию машиностроительный завод, значительно укрепивший экономическую базу Лагани. В 1963 году завод начал выпускать одну модель автолавки(а в 1991 году их уже сходило 7 видов, к 1993 году – 11). Вместе с автомобилями выпускали товары народного потребления: металлическую черепицу, посылочные ящики, пиломатериалы. За годы работы завод выпустил 75 тысяч автомобилей специального назначения, часть из которых шла на экспорт.

В 1970-80х годах основными отраслями экономики являлись промышленность и сельское хозяйство. Действовали предприятия машиностроения и металлообработки, легкой, пищевой промышленности, топливно-энергетического комплекса, сельского и лесного хозяйства, рыбный завод, кирпичный завод, автотранспортное предприятие, строительные организации.

В результате структурной перестройки второй половины 90-х годов прошлого столетия в экономике доминирующее положение заняла промышленность. В 1991 г. городу было возвращено историческое название Лагань.

Существуют различные мнения о происхождении этого названия. Одно из них предполагает, что поселок свое название получил от имени калмыка Лаг, который якобы пас скот на этом острове. Известно, что калмыки часто нарекали новорожденных по названию местности, урочища. Например, Харгата, Тоста, Гашун, Барванцык, Элиста, Уташ (от Утта) и др. Поэтому более вероятно, что свое имя Лаг получил от названия острова, а не наоборот.

Название поселка Лагань соответствует названию острова, на котором основался этот рыбацкий поселок. В топонимии известны случаи, когда многие города, села и другие географические объекты вошли в историю по названию той местности, гор, рек, озер, на которых они основались.

В настоящее время Лагань является вторым после г.Элиста (столицы Республики Калмыкии) центром промышленности в республике.

| ОБЩАЯ ЧАСТЬ | ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |

Водоснабжение:

Обеспечение потребителей города Лагань услугами водоснабжения и водоотведения осуществляет:

МООО «Коммунальник»

При аварийном отключении централизованного водопровода все население города в течение одних суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления.

Для обеспечения водоснабжением населения при отключении централизованного водоснабжения используется автотранспорт, на базе ГАЗ- 53 - Цистерна емкостью- 3.6м3(1 шт.).

На территории муниципального образования находятся один источник централизованного водоснабжения:

поверхностный:

Красинское водохранилище, производительность- 741,4 тыс. м3/сут.

Водоотведение:

В городе обеспечено канализацией около 5% жилого фонда, причем это местная канализация. Централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения водоканала находятся в аварийном состоянии.  Протяженность уличной канализационной сети – 2464 м., из них нуждается в замене 1966 м, или 80%.

Централизованная внутригородская система канализации г. Лагань состоит из самотечных коллекторов протяженностью 597 м и напорных, протяженностью 7948 м, подающие канализационные воды на поля фильтрации. Очистные канализационные сооружения отсутствуют. Из-за отсутствия финансирования строительство и реконструкция очистных сооружений практически приостановлено.

Централизованная система водоотведения г. Лагань устроена следующим образом: сточные воды от небольшой части жилой застройки и промышленных предприятий отводятся системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию производительностью 6000 м3/сут (насос марки СМ-200-150-400-6) и далее по напорному сбросному коллектору на поля фильтрации. Поля фильтрации находятся на затопляемой территории, и очистку сточных вод практически не выполняют. Транспортирование большей части сточных вод города производится автотранспортом.

Протяженность канализационных коллекторов в г. Лагань (самотечных и напорных) составляет 11009 м. Состояние канализационных сетей города оценивается как удовлетворительное, в среднем износ трубопроводов составляет около 60%.

Для обеспечения водоотведением населения при отключении центрального водоотведения и в районах, где отсутствует централизованное водоотведение, используется ассенизаторы для вывоза нечистот на базе автотранспорта Камаз  в количестве 2 единиц емкостью 8,2 м3 каждая.

На балансе ЦРБ имеется ассенизатор на базе Газ 53 емкостью 3,6 м3.

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |

Схема централизованного водоснабжения города Лагань классифицируется:

по назначению – объединенная система водоснабжения (хозяйственно-производственная);

по виду обслуживаемого объекта – городская;

по способу подачи воды – с механизированной подачей воды;

по характеру используемых природных источников - получающие воду из поверхностных источников;

по способу использования воды – система прямоточного водоснабжения.

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимается:

Межмуниципальное Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», находящееся по адресу: 359220, РК город Лагань, ул. Свердлова 16 «а».

Для получения воды из природных источников, ее очистки в соответствии с нуждами потребителей и для подачи к местам потребления служат следующие сооружения:

- Водоприемные сооружения

- Насосная станция 1-го подъема;

- Очистные сооружения

- Сборные резервуары чистой воды

- Насосная станция 2-го подъема;

- Водоводы и водопроводные сети, служащие для подачи воды потребителям.

Из Красинского водохранилища вода поступает самотеком по водоводам на станцию 1-го подъема, далее на очистные сооружения и РЧВ после чего на насосную станцию 2-го подъема, далее вода подается потребителям.

В системе централизованного водоснабжения города Лагань, эксплуатируемой МООО «Коммунальник»,  для промышленных предприятий не применяется оборотная система водоснабжения, которая служит для предотвращения иррационального использования природных вод и их загрязнения, т.е. после надлежащей обработки (охлаждения или осветления) снова подается потребителям.

МООО «Коммунальник» - это организация, осуществляющая питьевое водоснабжение жителям города Лагань, а так же в полном объеме объектам социального назначения и большинству мелких и средних промышленных и пищевых предприятий.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности и отсутствие кратности использования воды на промышленных  предприятиях.

В настоящее время территория города Лагань полностью охвачена централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением.

Таблица 7

### Перечень централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование организации | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МООО «Коммунальник» | 359220, РК город Лагань, ул.Свердлова 16 «а». |

Таблица 8

### Общая характеристика источника питьевого водоснабжения (поверхностного водозабора)

| Наименование | Месторасположение | Морфометрические характеристики | Объем допустимого изъятия, тыс.м3 | Объем забранной воды определяется ультрозвуковым прибором | Номер государственной регистрации договора в Государственном водном реестре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность водотока, км | площадь водоема , км 2 | полезный объем, тыс.м3 | объем водоема, км3 |  |  |  |
| Красинское водохранилище | РК, Лаганский район, с.Красинское, Красинское водохранилище | 13 | 2,5 | 1559,0 | 9872,0 | 741,4 | «Акрон-1» | 08-11.01.00.025-Х-ДХИО-С-2012-0013510 |

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлена в таблице 8.

В составе производственных подразделений МООО «Коммунальник» насосные станции:

- обеспечивают  бесперебойное снабжение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления;

- установление эксплуатационных режимов ВНС для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления;

- предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.

Все рабочие насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Все ВНС работают согласно установленного режима работы.

Таблица 9

Данные лабораторных анализов качества воды за 2014г.

| № | Показатели | Ед.изм. | Нормативы (не более) | Водопроводная вода (в город) | Исходная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели: |
| 1 | Запах при 20С | Баллы | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Привкус | Баллы | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность | Градус цветности | 20 | 20 | 25 |
| 4 | Прозрачность | см | 30-35 | меньше 30 | 30 |
| Химические показатели: |
| 5 | Хлор остаточный активный | мг/л | 0,8-1,2 | 0,8 | - |
| 6 | Жесткость | мгэкв/л | 7 | 5,2 | 5,2 |
| 7 | Кальций (Са) | мг/л | 140 | 66,1 | 66,1 |
| 8 | Магний (Мg) | мг/л | 50 | 23,1 | 23,1 |
| 9 | Хлориды | мг/л | 350 | 67,9 | 62 |
| 10 | Щелочность | мгэкв/л | 6,5 | 3,3 | 3,3 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 | 3,1 | 3,1 |
| 12 | Водородный показатель (рН) |  | 6-9 | 7 | 7 |
| 13 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 480 | 520 |
| Микробиологический показатели: |
| 14 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/1мл | МУК 4.2.1018-01 | не более 50 | отсутствуют |
| 15 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие | отсутствуют |
| 16 | Термоталерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие | отсутствуют |
| 17 | Колифаги | БОЕ/100мл | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие | отсутствуют |

Таблица 10

Санитарно-микробиологические исследования за 2013г.

| Точки исследования | Нормативное количество анализов | Количество проведенных анализов | Не соответствующих СанПиН 2.1.4. 1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Водопроводная вода на выходе в город | 144 | 122 | - |
| 2.Рынок | 147 | 122 | - |
| 3.Детский сад «Герел» | 144 | 122 | 2 |
| 4.ЦРБ | 144 | 122 | - |
| ВСЕГО | 576 | 488 | - |

Примечание: Контроль за качеством питьевой воды производится производственной лабораторией контроля питьевой воды МООО «Коммунальник» в соответствии с программой производственного контроля. В связи с износом водопроводных сетей (износ 95%) потребителям поступает вода с превышением ПДК по железу.

Таблица 11

Характеристика очистных сооружений

| Наименование | Состав | Проектная мощность, тыс.м3/сут | Кол-во, шт | Год ввода в эксплуатацию | Примечание, (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МООО «Коммунальник» |
| Очистные сооружения | Вихревой смеситель | 9 | 1 | 1982 | Все очистные сооружения отработали свой ресурс, износ 100% |
|  | Первичное хлорирование |  | 1 |  |  |
|  | Осветители в 3х коридорные |  | 3 |  |  |
|  | Фильтры с гравийно-песчаной загрузкой |  | 4 |  |  |
|  | Вторичное хлорирование |  | 1 |  |  |
|  | РВЧ |  | 1 |  |  |

Таблица 12

### Водопроводные насосные станции

| Наименование | Проектная мощность тыс.м3/сут, | Количество, марка насосов | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС-1 | 9 | К-290/30 – 1шт. К-150-315 – 2шт. | 2004 | Выставлены предупреждающие аншлаги, от водозаборных сооружений на расстоянии 100м установлены буи. Здание огорожено кирпичным забором высотой 2м, территория от НС до водозабора огорожена (сетка рабица) |
| ВНС-2 | 9 | 1Д-315-71а – 2шт. 1Д-500-63а – 1шт. 6НДВ 1Д -200- 90 | 1993 | н/д |

Таблица 13

Характеристика РЧВ на сетях

| Наименование | Тип | Полезный объем, м3 | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию | Примечание, (описание состояния, проблемы, перспектива) | Наличие ЗСО пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЧВ | Прямоугольный, сборный ж/б, заглубленный | 1000 | 100 | 1982 | н/д |
| РЧВ | Круглый, монолитный ж/б, заглубленный | 1500 | 100 | 1982 | н/д |

Таблица 14

Перечень пожарных гидрантов

| №пп | Место расположения | Вид | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Канукова д.44 школа-интернат | ПГ | Признаны полностью исправнными. |
| 2 | Микрорайон д.55 | ПГ |  |
| 3 | ул. Заводская д.22 | ПГ |  |
| 4 | ул. Баташова д.10 | ПГ |  |
| 5 | «Лаганская средняя школа №3» | ПГ |  |
| 6 | ул. Бурхан - Аюши д.19/2 | ПГ |  |
| 7 | ул. Бурхан - Аюши д.25/1 | ПГ |  |
| 8 | ул. Бурхан - Аюши д. 29/2 | ПГ |  |
| 9 | ул. Бурхан - Аюши д. 31/2 | ПГ |  |
| 10 | ул. Городовикова д.4 СТО «Сюкиев» | ПГ |  |
| 11 | ул. Жигульского «Лаганская детская школа искусств» | ПГ |  |
| 12 | ул. Волгоградская д.268 | ПГ |  |
| 13 | Ул. Микрорайон д.41 | ПГ |  |
| 14 | ул. Баташова д.74 «Лаганская многопрофильная гимназия» | ПГ |  |
| 15 | ул. Баташова д/с «Тополек» | ПГ |  |
| 16 | ул. Заводская д.1 | ПГ |  |
| 17 | ул. Западная д.3 | ПГ |  |
| 18 | ул. Колхозная д.3 | ПГ |  |
| 19 | ул. Школьная «Лаганская средняя школа №4» | ПГ |  |
| 20 | ул. Астраханская д.10 | ПГ |  |

Таблица 15

Характеристика режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе

| Потребитель (группа потребителей) | Средний часовой расход в сутки среднего водопотребления (за период с 2010 г. по 2012 г.), м3/час. | Минимальный часовой расход в сутки минимального водопотребления (за период с 2010 г. 2012 г.), м3/час. |
| --- | --- | --- |
| Население | 198,8 | 181,9 |
| Прочие | 79,9 | 72,8 |
| Всего | 278,7 | 254,7 |

Рисунок 2

Графики режимов работы водопроводных сетей

Рисунок 3

Рисунок 4

Таблица 15

Характеристика режима работы водопроводных сетей

| Потребитель | Расход воды в сутки максимального водопотребления. м3/час. |
| --- | --- |
|  | Максимальный | Средний |
| Всего | 200 | 62,5 |

Рисунок 5

Диаграмма среднего расхода воды в сутки максимального водопотребления за период с 2010 по 2012 годы

Таблица 16

Материальная и техническая характеристика магистральных водопроводных сетей

| Участок | d мм. | Материал | Протяженность км. | Начало эксплуатации | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС-1-ОС | 325 | сталь | 6,1 | 1994 г. | 87% |
| ОС-ВК-7 | 325 | сталь | 1,25 | 1994 г. | 90% |
| ВК7-ВК49 | 325 | сталь | 0,508 | 1982 г. | 74% |
| ВК49-ВК16а | 200 | сталь | 0,63 | 1982 г. | 94% |
| ВК49-ВК20 | 150 | чугун | 0,764 | 1982 г. | 97% |
| ВК20-ВК42а | 200 | чугун | 1,323 | 1982 г. | 97% |
| ВК20-ВК24 | 150 | сталь | 0,545 | 1982 г. | 99% |
| ВК24-ВК25 | 200 | чугун | 1,03 | 1982 г. | 99% |
| ВК24-ВК22-ВК-29 | 150 | полиэтилен | 0,817 | 1988 г. | 99% |
| ВК29-ЖД45 | 114 | сталь | 0,1 | 1992 г. | 95% |
| ЖД45-ВК26 | 160 | полиэтилен | 0,41 | 1988 г. | 97% |
| ВК25-ВК26 | 150 | сталь | 0,04 | 1982 г. | 95% |
| ВК29-ВК30 | 100 | полиэтилен | 0,200 | 1996 г. | 82% |
| ВК25 (по Революционной) | 100 | сталь | 0,435 | 1983 г. | 97% |
| ВК7-ВК10 (ул.Западная) | 200 | чугун | 0,486 | 1983 г. | 97% |
| ВК10-ВК11 | 325 | сталь | 1,250 | 1989 г. | 87% |
| ВК11-ВК11а | 219 | сталь | 0,4 | 1989 г. | 87% |
| ВК11а-ВК14 | 225 | полиэтилен | 0,23 | 1995 г. | 80% |
| ВК14-ВК14а | 229 | сталь | 0,1 | 1995 г. | 80% |
| ВК14а-ВК37 | 160 | полиэтилен | 0,315 | 2009 г. | 65% |
| ВК37-ВК30 | 159 | сталь | 1,262 | 1995 г. | 81% |
| ВК34-ВК30 | 159 | сталь | 0,17 | 1995 г. | 81% |
| ВК10-ВК38-ВК-45 | 300 | чугун | 0,42 | 1982 г. | 99% |
| ВК38-ВК39-ВК37 (Черемушки) | 159 | сталь | 2,03 | 1995 г. | 82% |
| ВК35( до Лагань-Сити) | 100 | полиэтилен | 2,5 | 2009 г. | 60% |
| Всего | 23,315 |

Таблица 17

Общая характеристика водопроводных сетей

| № | Участок | Длина | Диаметр | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК1 – ВК1а | 950 | 425 | сталь | Отсутствие эксплуатационных характеристик внутригородских сетей и объектов на данной линейной системе не дает возможности производить наладку сбалансированного режима работы данных объектов в соответствии с фактической подачей воды в сеть и ее разбором как по всей протяженности разводящих сетей, так и на вводах абонентов. Эксплуатирующая организация не имеет до настоящего времени четкой увязки участков сетей с рельефом местности (геодезических отметок сооружений на сетях). Отсутствуют показатели протяженности участков в сетях на всей территории города Лагань. Секционность разводящих сетей (протяженность участка , материал труб, характеристика запорно-регулирующих устройств , количество врезок и наличие колодцев, и нагрузка на точках водоразбора на данном участке) дает возможность производить гидравлический расчет участка водопроводной сети от Источника водозабора и (или) Насосной станции водоснабжения до конечного потребителя на данной ветки водопроводной сети с учетом предоставления всех качественных характеристик, особенно на тупиковых ветках сетей (без закольцовки). В настоящее время данными сведениями МООО «Коммунальник» не располагает, и предоставить сведения не в состоянии. |
| 2 | ВК1а – ВК3 | 313 | 425 | сталь |  |
| 3 | ВК3 – ВК 4 | 530 | 425 | сталь |  |
| 4 | ВК 4 – ВК 5 | 150 | 325 | сталь |  |
| 5 | ВК 5 – ВК 6 | 210 | 325 | сталь |  |
| 6 | ВК 6 – ВК 7 | 100 | 325 | сталь |  |
| 7 | ВК 7 – ВК 8 | 230 | 200 | сталь |  |
| 8 | ВК 8 – ВК 9 | 150 | 200 | сталь |  |
| 9 | ВК 9 – ВК 10 | 27 | 200 | сталь |  |
| 10 | ВК 10 – ВК 49 | 100 | 200 | сталь |  |
| 11 | ВК 49 – ВК 46 | 200 | 200 | сталь |  |
| 12 | ВК 46 – ВК 45 | 210 | 200 | сталь |  |
| 13 | ВК 45 – ВК 44 | 40 | 200 | сталь |  |
| 14 | ВК 44 – ВК 43 | 60 | 200 | сталь |  |
| 15 | ВК 43 – ВК 16 | 150 | 150 | сталь |  |
| 16 | ВК 16 – ВК 17а | 150 | 150 | сталь |  |
| 17 | ВК 17а – ВК 17 | 110 | 150 | сталь |  |
| 18 | ВК 17 – ВК 18 | 180 | 150 | сталь |  |
| 19 | ВК 18 – ВК 19 | 150 | 150 | сталь |  |
| 20 | ВК 19 – ВК 41 | 120 | 150 | сталь |  |
| 21 | ВК 41 – ВК 41а | 246 | 200 | сталь |  |
| 22 | ВК 41а – ВК 42а | 120 | 200 | сталь |  |
| 23 | ВК 42а – ВК 42 | 550 | 150 | сталь |  |
| 24 | ВК 42 – ВК 43 | 292 | 150 | сталь |  |
| 25 | ВК 19 – ВК 21 | 125 | 150 | сталь |  |
| 26 | ВК 21 – ВК 25 | 600 | 150 | сталь |  |
| 28 | ВК 25 – ВК 26 | 40 | 150 | сталь |  |
| 29 | ВК 26 – ВК 27а | 125 | 150 | сталь |  |
| 30 | ВК 27а – ВК 27 | 20 | 150 | сталь |  |
| 31 | ВК 27 – ВК 28а | 130 | 150 | сталь |  |
| 32 | ВК 28а – ВК 28 | 70 | 150 | сталь |  |
| 33 | ВК 28 – ВК 29б | 150 | 150 | сталь |  |
| 34 | ВК 29б – ВК 29а | 80 | 150 | сталь |  |
| 35 | ВК 29а – ВК 29 | 150 | 150 | сталь |  |
| 36 | ВК 29 – ВК 30 | 150 | 150 | сталь |  |
| 37 | ВК 30 – ВК 31 | 60 | 150 | сталь |  |
| 38 | ВК 31 – ВК 31а | 50 | 150 | сталь |  |
| 39 | ВК 31а – ВК 34 | 110 | 150 | сталь |  |
| 40 | ВК 34 – ВК 33 | 170 | 150 | сталь |  |
| 41 | ВК 33 – ВК 33а | 60 | 32 | сталь |  |
| 42 | ВК 33а – ВК 32 | 60 | 32 | сталь |  |
| 43 | ВК 32 – ВК 32а | 15 | 32 | сталь |  |
| 44 | ВК 32а – ВК 32б | 90 | 150 | сталь |  |
| 45 | ВК 32б – ВК 32в | 50 | 150 | сталь |  |
| 46 | ВК 32в – ВК 30б | 40 | 150 | сталь |  |
| 47 | ВК 30б – ВК 30а | 90 | 150 | сталь |  |
| 48 | ВК 30а – ВК 29 | 90 | 150 | сталь |  |
| 49 | ВК 30б – ВК 26б | 90 | 150 | сталь |  |
| 50 | ВК 26б – ВК 26а | 152 | 150 | сталь |  |
| 51 | ВК 26а – ВК 26 | 300 | 150 | сталь |  |
| 52 | ВК 26 – ВК 44б | 78 | 150 | сталь |  |
| 53 | ВК 44б – ВК 50 | 113 | 150 | сталь |  |
| 54 | ВК 50 – ВК заглушка | 250 | 100 | сталь |  |
| 55 | ВК 50 – ВК 50а | 92 | 150 | сталь |  |
| 56 | ВК 50а – ВК заглушка | 150 | 100 | сталь |  |
| 57 | ВК 50а – ВК 51 | 92 | 150 | сталь |  |
| 58 | ВК 51 – ВК заглушка | 150 | 100 | сталь |  |
| 59 | ВК 51 – ВК 51а | 176 | 150 | сталь |  |
| 60 | ВК 44б – ВК 44а | 280 | 150 | сталь |  |
| 61 | ВК 44а – ВК 44 | 200 | 150 | сталь |  |
| 62 | ВК 44 – ВК 24а | 222 | 150 | сталь |  |
| 63 | ВК 24а – ВК 24 | 156 | 150 | сталь |  |
| 64 | ВК 24 – тройник | 270 | 150 | сталь |  |
| 65 | ВК 34 – ВК 35 | 611 | 150 | сталь |  |
| 66 | ВК 35 – ВК52 | 1010 | 150 | сталь |  |
| 67 | ВК 52 – ВК52а | 1650 | 150 | сталь |  |
| 68 | ВК 52а – ВК53 | 300 | 150 | сталь |  |
| 69 | ВК 52а – ВК53а | 100 | 150 | сталь |  |
| 70 | ВК 53а – ВК54 | 300 | 150 | сталь |  |
| 71 | ВК 53а – ВК54а | 100 | 150 | сталь |  |
| 72 | ВК 54а – ВК55 | 300 | 150 | сталь |  |
| 73 | ВК 54а – ВК52 | 150 | 150 | сталь |  |
| 74 | ВК 35 – ВК 36 | 236 | 150 | сталь |  |
| 75 | ВК 36 – ВК 37 | 200 | 150 | сталь |  |
| 76 | ВК 37 – ВК 40а | 985 | 150 | сталь |  |
| 77 | ВК 40а – ВК 40 | 375 | 150 | сталь |  |
| 78 | ВК 40 – заглушка | 500 | 32 | сталь |  |
| 79 | ВК 40 – ВК 39 | 423 | 150 | сталь |  |
| 80 | ВК 37 – ВК 14а | 352 | 150 | сталь |  |
| 81 | ВК 14а – ВК 14 | 95 | 150 | сталь |  |
| 82 | ВК 14 – ВК 13 | 193 | 225 | сталь |  |
| 83 | ВК 13 – ВК 12 | 120 | 225 | сталь |  |
| 84 | ВК 12 – ВК 11 | 446 | 225 | сталь |  |
| 85 | ВК 11 – ВК 10 | 206 | 225 | сталь |  |
| 86 | ВК 10 – ВК 10а | 500 | 225 | сталь |  |
| 87 | ВК 10а – ВК 9 | 218 | 225 | сталь |  |
| 88 | ВК 9 – ВК 7 | 250 | 100 | сталь |  |
| 89 | ВК 10а – ВК 10б | 173 | 525 | сталь |  |
| 90 | ВК 10в – ВК 45 | 260 | 525 | сталь |  |
| Всего | 20687 |

В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения города Лагань (и постановки задания на техническую составляющую инвестиционной программы) необходимо провести технический аудит всех сооружений и объектов входящих в систему водоснабжения в границах города Лагань , а также  выходящих за пределы территории города Лагань, но связанные с системой технологическими процессами от начала и до конечного потребителя (вводы абонентов на протяжениивсех сетей). Инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорно-регулизующей арматуры, создаст достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. Установление  количества точек водоразбора на линиях сетей и объема нагрузки в точках водоразбора даст достоверную картину для проведения гидравлических расчетов и дальнейшего  анализа производственных мощностей  и конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует видение ее дальнейщего развития путем  строительства, реконструкции и (или) модернизации по всей технологической цепочке системы.

Данные показатели взаимоувязаны между собой и без их установления говорить о реальной программе реализации развития системы водоснабжения города Лагань, который обладает достаточно мощным промышленным потенциалом,архитектурно-планировочное решение которого имеет значительные ограничения и дальнейший рост численности (за счет рождаемости и миграции населения, а так же притока и оттока сезонного населения) имеет тенденцию к увеличению не будет иметь технико-экономического обоснования для формирования инвестиционной политики в части ее развития.

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |

В последние годы Красинское водохранилище подпитка которого осуществляется по Оля-Каспийскому каналу с реки Волга протяженностью 62км крайне нестабильна и уровень воды  находится практически на «мертвой» отметке, что ведет к резкому снижению качества воды, а в отдельные периоды невозможностью забора воды насосами НС1, что угрожает нормальному водоснабжению города. Подача воды по Оля- Каспийскому каналу производится ФБГУ «Управление Калммелиоводхоз». Из-за отсутствия решения вопроса о балансовой принадлежности Красинского водохранилища возникает проблема подпитки поверхностного водозабора и очистки от ила и наносов.

Экономия воды, сокращение ее потерь является кардинальной задачей централизованного водоснабжения. Сокращение потерь в наружных водопроводных сетях и во внутренних водопроводах, удовлетворяет существующую потребность в воде при расходе меньшего ее количества. А рациональное использование воды обеспечит экономию энергетических и материальных ресурсов, одновременно способствуя решению задачи охраны водоемов от загрязнения. Обеззараживание с применением электролизных установок (гипохлорит натрия) с автоматическим управлением электролизерной.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах чистой воды.

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

в зависимости от развития города

Территория Лаганского городского муниципального образования бедна собственными водными ресурсами, пригодными для хозяйственно-питьевого использования. Качество питьевой воды не соответствует установленным нормам. По санитарно-химическим показателям -  из 18 проб 17 не соответствуют гигиеническим нормативам, по микробиологическим - 10 из 16 проб. В целом, водоснабжение по санитарно-химическим показателям не соответствует СанПину 2.1.31074-01, так как в воде превышено содержание хлоридов и отсутствуют многие микроэлементы, такие как йод, фтор и селен. Однако, в связи с дефицитом питьевой воды, вода, подаваемая из поверхностных источников признана условно пригодной для питьевых целей.

Протяженность водопроводных сетей в Лаганском городском муниципальном образовании составляет 37300 м, из них в замене нуждается 35000 м или 94% всех сетей. Протяженность уличной канализационной сети – 2464 м., из них нуждается в замене 1971 м, или 80%.

Для гарантированного качественного снабжения питьевой водой населения Лаганского городского муниципального образования необходимо осуществить следующие мероприятия:

-Строительство водовода от НС1 до очистных сооружений протяженностью 6200м и диаметром 315мм из ПВХ;

- Реконструкция внутригородской водопроводной сети;

- Проведение разведочных работ с целью определения потенциальных возможностей артезианских источников;

- Строительство промышленных установок по опреснению артезианских вод.

-Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей в г. Лагань, обновление сетей на 15-20% в год с заменой металлических труб на трубы из ПВХ;

На I очередь строительства планируется реализация проекта водоснабжения п. Нефтеразведка, разработанного ПК «Калмкоммун проект» в 2007 г. Данным проектом предусмотрена подача питьевой воды от колодца у дамбы Лаганского водохранилища на улицы п. Нефтеразведка (трубопровод протяженностью 1542 м, материал труб полиэтилен, диаметр 160 мм) и последующая прокладка разводящих водопроводных сетей.

В г. Лагань на I очередь строительства предусмотрена замена существующих водопроводных сетей, смонтированных в 1975 – 1978 годах из стальных и чугунных труб общей протяженностью 14,841 км, а также реконструкция водовода от водопроводных очистных сооружений до разводящих сетей. На перспективу планируется замена остальных водопроводных сетей из стальных и чугунных труб протяженностью 19,259 км, ввиду большого износа.

Проектом «Реконструкция очистных сооружений уч. Водоканал в г. Лагань» предусмотрена замена и ремонт изношенных осветлителей, фильтров, смесителя, а также замена всей трубопроводной системы, а также реконструкция резервуаров чистой воды. Для снижения расхода хлора планируется разработка проекта по ультрафиолетовой обработке воды. Проектная производительность очистных сооружений составит 10000 м3/сут.

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Предлагается улучшение качества жизни населения, норма водопотребления в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением (г. Лагань) – 250 л/сут на 1 человека (Прил. 1).

Согласно мероприятиям РЦП «Чистая вода», в Лаганском ГМО требуется проведение следующих мероприятий:

Таблица 18

| Описание работ | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Проведение дноуглубительных работ на Лаганском и Красинском водохранилищах | 2013-2014 гг. | 1. Улучшение качества воды; |
| Строительство новых водоочистных сооружений | 2018-2020 гг. | 1. Улучшение качества воды; 2. Сохранение здоровья потребителей. 3. Повышение надежности оборудования; 4. Экономия затрат на ремонт и обслуживание |

1 вариант развития:

Проведение разведочных работ с целью определения потенциальных возможностей артезианских источников;

- строительство промышленных установок по опреснению артезианских вод.

2 вариант развития:

Проведение дноуглубительных работ на Лаганском и Красинском водохранилищах.

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |
| --- | --- |

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 19 (в целях хозяйственно-питьевого назначения).

Таблица 19

Общий баланс подачи и реализации воды в городе Лагань

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (Учет) | годовое, тыс. м3 | годовое, тыс. м3 | годовое, тыс. м3 | 9 месяцев, тыс. м3 |
| Подъем воды в хозяйственно-питьевых целях (коммерческий) | 581,57 | 490,0 | 517,7 | 630,2 |

Таблица 20

Сведения о фактических и планируемых неучтенных расходах и потерях воды

| Услуга | Годы |
| --- | --- |
| Водоснабжение, тыс. м3 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| фактические потери | 300,8 | 215,4 | 213,9 | 210,1 |

Структурные балансы реализации воды в хозяйственно-питьевых и технических целях по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц  смотрите в таблицах 21-22.

Таблица 21

Сведения по потреблению хозяйственно-питьевой воды из централизованных систем водоснабжения по городу Лагань.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление (хозяйственно-питьевой воды) | годовое, тыс. м3 | среднесуточное, тыс. м3 | максимальное среднесуточное, тыс. м3 | годовое, тыс. м3 | среднесуточное, тыс. м3 | максимальное среднесуточное, тыс. м3 | годовое, тыс. м3 | среднесуточное, тыс. м3 | максимальное среднесуточное, тыс. м3 |
| ПО данным МООО «Коммунальник» |
| Население | 195300 | 1,4 | 4,4 | 199600 | 1,2 | 3,4 | 185500 | 1,25 | 3,9 |
| Бюджетные организации | 28002 |  |  | 23972 |  |  | 23999 |  |  |
| Всего | 280800 | 274800 | 264100 |

Таблица 22

| Наименование потребителей | Реализация услуг, тыс.м3 Вода питьевая/год |
| --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Население | 195,3 | 199,6 | 185,5 |
| Бюджетные организации | 280,02 | 23,9 | 23,9 |
| Прочие | 51,2 | н/д | н/д |
| Всего | 526,52 | 274,8 | 264,1 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с концепцией данного федерального закона в городе Лагань проведены мероприятия, основными целями которых являлись:

- переход города Лагань на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создания условий для экономии энергоресурсов в многоквартирном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, по которым решена задача по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

На данный момент приборы отсутствуют в домах, подлежащих расселению, а так же в домах, где в настоящее время технически сложно установить приборы учета

Для обеспечения 100% оснащенности МООО «Коммунальник» планирует выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения города

Исходя из расчетной численности постоянного населения города Лагань, указанного в генеральном плане города  (на 1 очередь – 15552 на 2 очередь – 20097) в эксплуатационной зоне МООО «Коммунальник» и расхода воды необходимого на хозяйственно-бытовые нужды населения – 3576,96 тыс. м3/сут. и 4622,31 тыс. м3/сут. соответственно анализ производственных мощностей системы водоснабжения, эксплуатируемой МООО «Коммунальник» представлен в таблице 23. На основании вышеизложеного в таблице представлены расчеты:

- прогнозируемого среднесуточного объема исходя из нормативного водопотребления;

- прогнозируемого среднесуточного объема с учетом фактического водопотребления.

Таблица 23

Анализ производственных мощностей системы водоснабжения

| Год | Полная фактическая производительность ВНС II подъема | Прогнозируемый среднесуточный, среднегодовой объем воды, пропущенный через насосную станцию II подъема, тыс. м3/сут. исходя из нормативного водопотребления | Прогнозируемый среднесуточный, среднегодовой объем воды, пропущенный через насосную станцию II подъема, тыс. м3/сут. с учетом фактического водопотребления | Резерв/дефицит производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | При нормативном водопотреблении | С учетом фактического водопотребления |
| 2014 | 9000 | 3342,13 | 2100 | 37,13 | 23,3 |
| 2015 | 9000 | 3342,13 | 2100 | 37,13 | 23,3 |
| 2016 | 9000 | 3342,13 | 2100 | 37,13 | 23,3 |
| 2017 | 9000 | 3342,13 | 2100 | 37,13 | 23,3 |
| 2018 | 9000 | 3342,13 | 2100 | 37,13 | 23,3 |
| 2019 | 9000 | 3576,96 | 2247,5 | 39,74 | 24,97 |
| 2020 | 9000 | 3576,96 | 2247,5 | 39,74 | 24,97 |
| 2021 | 9000 | 3576,96 | 2247,5 | 39,74 | 24,97 |
| 2022 | 9000 | 3576,96 | 2247,5 | 39,74 | 24,97 |
| 2023 | 9000 | 4622,31 | 2904,3 | 51,35 | 32,27 |
| 2024 | 9000 | 4622,31 | 2904,3 | 51,35 | 32,27 |

Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2023 года включительно с учетом развития поселения, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя,  из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Лаганском городском муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для муниципального образования принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП 2.04.01-85* .

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10м  на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Таблица 24

Расходы воды для животных и птицы, принадлежащие населению

| Виды животных | 1 очередь | 2 очередь |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут. | К-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотребления, л/сут. | К-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 85 |  |  | 85 |  |  |
| Свиньи | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Овцы и козы | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Птица | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого | 111 |  |  | 111 |  |  |

Расходы воды на наружное пожаротушение в муниципальном образовании принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды на наружное пожаротушение приведены в таблице 25.

Таблица 25

Расходы воды на одно пожаротушение

| Застройка | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наружное пожаротушение, л/сек. | 15 | 15 |
| Существующая часть города (2 пожара) | 30 | 30 |
| Внутреннее пожаротушение | 5 | 5 |
| Всего | 50 | 50 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам смотрите в таблице 23.

Полная проектная производительность насосной станции II подъема составляет 9 тыс. м3/сутки. Однако фактический среднесуточный объем воды, пропущенный  через данную насосную станцию с учетом апробирования потребителей и суммарного количества нормативных и неучтенных потерь при существующем техническом состоянии эксплуатируемых водопроводных сетей во много раз меньше, чем представленный в расчетах генерального плана, который учитывает расчетные величины исходя из нормативного удельного водопотребления с учетом численности населения города Лагань и расхода на нужды промышленности и неучтенные расходы в размере 10%.

Отсутствие автоматизации технологического процесса в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и улучшить условия труда обслуживающего персонала.

В процессе водоподготовки и транспортирования воды используется оборудование с высоким энергопотреблением, В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электрической энергии, что продолжает актуализировать задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

### Таблица 26

### Расходы электрической энергии в централизованной системе водоснабжения

| Показатели | Ед.изм. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. |
| Расход электроэнергии на весь объем производственных ресурсов | тыс.кВт/час | 364,8 | 231 |

Внутриплощадочные сети насосных станций имеют уже значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции, Так же необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры.

Очень остро стоит вопрос в части сетевого водопроводного хозяйства. Здесь в первую очередь сказывается истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, а так же истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ магистральных водопроводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов (средний износ  водопроводных сетей составляет - 90%). Все в комплексе приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварий. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Большой процент коррозии на наружной поверхности и зашлакованность на внутренних поверхностях трубы, на вводах абонентов (водомерные узлы) ведут к уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима подачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабжения) и качества. Большинство водомерных узлов с участками водопроводов подлежат замене.

Персоналом МООО «Коммунальник» ежемесячно проводится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Однако наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы однозначно зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Внедрение и проведение вышеуказанных мероприятий позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, во всех районах города Лагань, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысить качество их работы, расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. Выполнение данных мероприятий  повлияет и на расчет требуемых мощностей  в системе водозаборов и водоподготовки.

Наименование организации, которая наделена статусом  гарантирующей организации

В соответствии с п.п.2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяет гарантирующую организацию и устанавливает зоны ее деятельности.

В настоящее время на территории Лаганского ГМО органом местного самоуправления  определена гарантирующая организация и установлена зона её деятельности в правовом документе Постановление администрации города Лагань  «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Лагань». Гарантирующей организацией определено МООО «Коммунальник» с зоной деятельности – Лаганское городское муниципальное образование.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона №416-ФЗ статусом гарантирующей организации наделена организация осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, к водопроводным сетям которой присоединено наибольшее количество абонентов их всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

На данный момент МООО «Коммунальник» ,находящееся по адресу: город Лагань, ул.Свердлова 16 «а». данным требованиям на территории Лаганского ГМО соответствует.

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |

С целью обеспечения водоснабжением существующего и нового жилищного строительства и развития муниципального образования на 2013-2023 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные в таблице 27

Данные мероприятия были выработаны, в рамках работы организации эксплуатирующей системы водоснабжения в границах муниципального образования Лаганского ГМО.

Инвестиционная программа, утвержденная в соответствии с действующим законодательством в МООО «Коммунальник» отсутствует.

Таблица 27

| № пп | Мероприятия | Годы реализации | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Объекты незавершенного строительства |
| 1. | Строительство двух металлических резервуаров чистой воды на участке «Водоканал» | 2012 | 2012 | имеется |
| 2. | Реконструкция водовода от новой НС-1 до ОСВ | 2012 | 2012 | имеется |
| Планируемые мероприятия |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань (I очередь) | 2012 | 2013 | имеется |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань (II очередь) | 2013 | 2014 | имеется |
| 3. | «Водоснабжение п. Нефтеразведка г. Лагань»« | 2012 | 2012 | имеется |
| 4. | Замена насосного и котельного оборудования разводящих сетей уч. «Водоканал» Антрацит - Песок кварцевый Частотный преобразователь | 2012 | 2012 | имеется |
| 5. | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань (III очередь), протяженность 8 км | 2013 | 2014 | имеется |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений уч. «Водоканал» в г. Лагань | 2012 | 2012 | имеется |
| 7. | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды уч. «Водоканал» | 2012 | 2012 | на стадии разработки |
| 8. | Устройство обеззараживания воды гипохлоридом натрия уч. «Водоканал» | 2013 | 2013 | на стадии разработки |
| 9. | Проведение дноуглубительных работ на Лаганском и Красинском водохранилищах | 2015 | 2016 | не имеется |

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. |
| --- | --- |

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) подвергается санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый городской санэпидемстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.. |
| --- | --- |

Таблица 28

| № пп | Мероприятия | Годы реализации | Наличие ПСД | Стоимость работ (в ценах 2001 г.), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Объекты незавершенного строительства |
| 1. | Строительство двух металлических резервуаров чистой воды на участке «Водоканал» г. Лагань | 2012 | 2012 | имеется | 2406,53 |
| 2. | Реконструкция водовода от новой НС-1 до ОС в г. Лагань | 2012 | 2012 | имеется | 1242,24 |
| Планируемые мероприятия |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань (I очередь) | 2012 | 2013 | имеется | 2129,96 |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань (II очередь) | 2013 | 2014 | имеется | 2378,95 |
| 3. | «Водоснабжение п. Нефтеразведка г. Лагань»« | 2012 | 2012 | имеется | 767,54 |
| 4. | Замена насосного и котельного оборудования разводящих сетей уч. «Водоканал» Антрацит - Песок кварцевый Частотный преобразователь | 2012 | 2012 | имеется | 507,48 |
| 5. | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань (III очередь), протяженность 8 км | 2013 | 2014 | имеется | 2800 |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений уч. «Водоканал» в г. Лагань | 2012 | 2012 | имеется | 1778,8 |
| 7. | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды уч. «Водоканал» в г. Лагань | 2012 | 2012 | на стадии разработки | 1000 |
| 8. | Устройство обеззараживания воды гипохлоридом натрия уч. «Водоканал» в г. Лагань | 2013 | 2013 | на стадии разработки | 1300 |
| 9. | Проведение дноуглубительных работ на Лаганском и Красинском водохранилищах | 2015 | 2016 | не имеется | 25000 |
| 10. | Перенос полей фильтрации» | 2017 | 2017 | не имеется | 25000 |
| 11. | Развитие канализационных сетей и сооружений в г. Лагань. 5км | 2014 | 2015 | не имеется | 16000 |
| 12. | Канализационные сети в микрорайоне г. Лагани | 2013 | 2014 | имеется | 1916,9 |

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |

Таблица 29

Свод целевых показателей системы водоснабжения

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 2 |
| из них: число отдельных водопроводных сетей | ед. | - |
| число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: в аренде: | ед. | 2 |
| в консервации | ед. | - |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | - |
| Число насосных станций 1-го подъема | ед. | 2 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.м3/сут | 7,0 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2-го подъема | тыс.м3/сут | 9,0 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 9,0 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3/сут | 7,0 |
| Одиночное протяжение водоводов: | км. | 11,2 |
| в том числе нуждающихся в замене | км. | 6,9 |
| уличной водопроводной сети | км. | 37,6 |
| в том числе нуждающихся в замене | км. | 36 |
| внутри квартальной и внутри дворовой сети | км. | - |
| в том числе нуждающихся в замене | км. | - |
| Заменено водопроводных сетей - всего | км. | 0,1 |
| в том числе: водоводов | км. | - |
| уличной водопроводной сети | км. | 0,1 |
| внутри квартальной и внутри дворовой сети | км. | - |
| Средне годовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | тыс.руб. | 18379,6 |
| Экономия от работ по модернизации | тыс.руб. | - |

Таблица 30

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс.м3 | 421 |
| в том числе подземной | тыс.м3 | - |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 358 |
| в том числе: своими насосами | тыс.м3 | 358 |
| самотеком | тыс.м3 | - |
| воды, полученной со стороны | тыс.м3 | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 358 |
| из нее нормативно очищенная | тыс.м3 | 358 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 192,3 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 192,3 |
| из них: населению | тыс.м3 | 135 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 16,8 |
| прочим организациям | тыс.м3 | 40,5 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс.м3 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 165,7 |
| Число аварий | ед. | 161 |
| из них на водопроводных сетях | ед. | 144 |
| Средне годовая численность работников основной деятельности | чел. | 32 |

| II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 8. Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения. |
| --- | --- |

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения в Лаганском ГМО не имеется.

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА. |
| --- | --- |

Схема водоотведения города Лагань включает разнообразные сооружения.

Оборудование и сооружения, предназначенные для приема и транспортирования сточных вод:

- внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть);

- наружная водоотводящая сеть;

- насосные станции и коллекторы (напорные, самотечные).

Бытовая внутренняя водоотводящая сеть включает в себя приемники сточных вод (унитазы, умывальники, раковины и т.д.), отводные линии к стояку, сами стояки и выпуски из зданий.

Схемы внутреннего производственного водоотведения не характеризуется большим разнообразием, так как в границах города, действующие промышленные предприятия со средним и большим объемом производства отсутствуют. Внутренние водостоки состоят из приемных воронок, отводных труб, стояков и внутренних коллекторов.

Наружная водоотводящая сеть состоит из подземной сети труб и каналов, прокладываемых с уклоном. Эти сети разделяются на дворовые, внутриквартальные и уличные:

дворовая водоотводящая сеть располагается в пределах одного двора и обслуживает одно или несколько зданий, она включает в себя выпуски из зданий, приемные и смотровые колодцы, а также систему подземных труб небольшого (100 мм) диаметра. Последний колодец перед присоединением дворовой сети к уличной сети называется контрольным колодцем;

внутриквартальная сеть располагается уже в пределах квартала (микрорайона), состоит из тех же элементов, что и дворовая (от100 до 250 мм);

уличная водоотводящая сеть служит для транспортирования сточных вод, поступающих от отдельных микрорайонов города в один трубопровод, называемый коллектором. Различают следующие виды коллекторов:

коллектор бассейна водоотведения – собирает сточные воды из сети одного бассейна водоотведения,

главный (основной, разгрузочный) коллектор – собирает сточные воды от коллекторов бассейна водоотведения и отводит стоки к насосной станции или очистным сооружениям.

Напорные трубопроводы транспортируют сточную воду на более высокие отметки (на насосную станцию). Система самотечных коллекторов собирает сточные воды по всей территории города и транспортирует их на Главную насосную станцию канализации. От главной насосной станции стоки поступают на поля фильтрации, которые находятся за пределами границ муниципального образования города Лагань.

В границах территории города Лагань действует неполная раздельная система водоотведения, т.е. дождевые стоки отводятся открытой сетью, (уличными лотками, кюветами и канавами)

Дождевые сточные воды отводятся в водоем, без очистки.

В настоящее время на территории города Лагань задействованы в системе централизованного водоотведения одна эксплуатационная зона, а именно:

МООО «Коммунальник» - организация осуществляющая водоотведение жителям города Лагань, а так же в полном объеме объектам социального назначения, малым, средним промышленным и пищевым предприятиям. На рынке услуг водоотведения города Лагань МООО «Коммунальник» занимает доминирующее положению по числу обслуживаемых абонентов. Место нахождения предприятия: Республика Калмыкия г.Лагань ул.Свердлова 16 «а».

Один из видов основной  деятельности предприятия – сбор и отвод хозяйственно-бытовых сточных вод через канализационные сети, коллекторы и сброс сточных вод на поля фильтрации.

Допустимые концентрации сбрасываемых сточных вод, принимаемых в системе канализации, эксплуатируемые филиалом Лагань МООО «Коммунальник»

Таблица 31

Допустимые концентрации сбрасываемых сточных вод для городов

| п/п | Перечень загрязняющих веществ | ДК проч., мг/л | ДК жил., мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 220,0 | 220,0 |
| 2 | Сухой остаток | 1000 | 1000 |
| 3 | Хлориды | 128,3 | 128,3 |
| 4 | Сульфаты | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Аммония ион | 4,1 | 4,1 |
| 6 | Нитрит-ион | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Нитрат-ион | 3,82 | 3,82 |
| 8 | Фосфаты | 0,28 | 0,28 |
| 9 | Сплав | 0,83 | 0,83 |
| 10 | БПК пол. | 300 | 300 |
| 11 | Железо общее | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Сульфиды | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Cr 3+ | 0,05 | отсутствие |
| 14 | Cr 6+ | отсутствие | отсутствие |
| 15 | Нефтепродукты | 0,16 | 0,16 |
| 16 | Жиры | 0,13 | 0,13 |
| 17 | Хпк | 320,0 | 320,0 |
| 18 | БПК 5 | 225,0 | 225,0 |

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в городе Лагань определяется и включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенной на них канализационной насосной станции.

.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Технические характеристики канализационной станции представлены в таблице 32.

Информация о величине удельного энергопотребления представлена в таблице 33.

Эксплуатационные характеристики канализационных сетей централизованной системы водоотведения представлены в таблице 34.

Характеристики канализационной насосной станции

Таблица 32

Городская канализационная насосная станция (ГКНС)

| Наименование | Производительность, м3/сут, | марка насосов | Установленная мощность, кВт | Степень износа, % | Примечание, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКНС ул. Жигульского | 7200 | СМ 200-150-400-6 ФГ 450/22,5 | 30 55 | 65 | режим круглосуточно |

Таблица 33

### Расходы электрической энергии в централизованной системе водоотведения МООО «Коммунальник»

| Объекты энергопотребления | Период |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| ГКНС | Общее количество тыс. кВтч составляет 30,0 | Общее количество тыс. кВтч составляет 28,0 | Общее количество тыс. кВтч составляет 15,7 | Общее количество тыс. кВтч составляет 27,5 |
| Удельное энергопотребление на 1 м3 сточных вод | 0,45 | 0,49 | 0,45 | 0,50 |
| Количество принятых сточных вод, тыс. м | 66,2 | 57 | 34,5 | 54,4 |

Таблица 34

Эксплуатационные характеристики канализационных сетей централизованной системы водоотведения, МООО «Коммунальник»

| п/п | Тип сетей | Глубина заложения, трубопроводов, м | Диаметр, мм | Протяженность сетей в зависимости от материала, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асбестоцементные | стальные | железобетонные | ППЭ | чугунные | керамические |  |
| 1 | Главный самотечные коллектор | 1,3-5,0 | 800 | - | - | 597 | - | - | - | Эксплуатирующая организация до настоящего момента не имеет целостного представления (в полном объеме исполнительной документации) по всей протяженности канализационных сетей и сооружений на сетях. |
| Общая длина | - | - | 597 | - | - | - |  |
| 2 | Напорные коллекторы | 1,2-1,5 | 400 | - | - | - | - | 7948 | - |  |
| Общая длина | - | - |  | - | 7948 | - |  |
| 3 | Уличные и внутриквартальные сети | 1,3-5,0 | 160 | - | - | - | - | 2464 | - |  |
| Общая длина | - | - | - | - | 2464 | - |  |
| Общая протяженность всех канализационных сетей | 11009 |  |

# Примечание: Отсутствие эксплуатационных характеристик внутригородских сетей и объектов на данной линейной системе не дает возможности  производить наладку сбалансированного режима работы данных объектов в соответствии с фактической нагрузкой (сбором и транспортировкой) сточных вод в сеть по всей протяженности разводящих сетей. Эксплуатирующая организация не имеет до настоящего времени четкой увязки участков сетей с рельефом местности (геодезических отметок сооружений на сетях).Отсутствуют показатели протяженности участков в сетях на всей территории города Лагань. Секционность разводящих сетей (протяженность участка , материал труб, характеристика запорно-регулирующих устройств , количество врезок и наличие колодцев, и нагрузка на точках водосбора на данном участке) дает возможность производить гидравлический расчет участка канализационной сети от Абонентов и канализационных колодцев до канализационной насосной станции по данной ветки сети с учетом предоставления всех качественных характеристик

# Таблица 35

# Канализационные коллекторы Лаганского ГМО

| Наименование | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные канализационные сети | ø 160 | Чугун | 2464 | 65 |
| Главный коллектор в г. Лагань | ø 800 | Бетон | 597 | 35 |
| Напорный сбросной коллектор на поля фильтрации | ø 400 | Чугун | 7948 | 65 |
| Всего |  |  | 11009 |  |

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Протяженность напорных коллекторов до полей фильтрации составляет 7948 м, диаметром 400 мм.

Протяженность безнапорных (самотечных) коллекторов составляет 3061 м, в том числе 597 м диаметром 800 мм, 2464 м диаметром до 250 мм.

Общий износ сетей составляет - 80%.

В аварийном состоянии находится главный канализационный коллектор.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В настоящее время технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистные сооружения существующей централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой МООО «Коммунальник»») нет.

Таблица 36

Схема канализационных колодцев

| Место расположения | № Канализационного колодца |
| --- | --- |
| Микр-н. Дом № 11 | к/к 1-к/к2 |
| Дом №10-Дом №9 | к/к 3 |
| Дом №9 | к/к 4-к/к5; к/к8-к/к9-к/к10 |
| Дом №10 | к/к6-к/к7 |
| Дом №14 | к/к11-к/к12 |
| Отдел Соц.защиты | к/к 13 |
| М/завод | к/к 14 |
| ул.Жигульского | к/к 15-к/к16-к/к17-к/к18-к/к19- к/к 20-к/к21- к/к22-к/к23-к/к24 к/к 25-к/к26-к/к27 |
| ул.Куйбышева | к/к 28-к/к29- к/к35-к/к 36 |
| Межрайонная ИФНС №6 | к/к 30-к/к 31-к/к32-к/к33-к/к 34 |
| ул.Жигульского Баня | к/к 37-к/к38-к/к39-к/к40-к/к41- к/к 42-к/к43 |
| ул.Жигульского дом №7 | к/к 44-к/к45- к/к46 |
| ул.Жигульского дом №5 | к/к 47-к/к48- к/к49 |
| ул.Жигульского дом №3 | к/к 50-к/к51- к/к52 |
| Школа №1 | к/к 53 |
| ул.Жигульского дом №1 | к/к 54-к/к55-к/к56-к/к57-к/к58- к/к59-к/к60-к/к67 |
| ул.Советская Дом специалистов | к/к 61-к/к62-к/к63-к/к64-к/к65 |
| ул.Боташева Сбербанк. | к/к66 |
| ул.Советская | к/к68-к/к69-к/к70-к/к71-к/к72- к/к 73-к/к74- к/к81-к/к82-к/к83- к/к 84 |
| ул.Советская Дет.сад | - к/к75-к/к76-к/к77 к/к 78-к/к79- к/к80 -к/к75 |

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

На поля фильтрации, эксплуатируемые МООО «Коммунальник» отводятся, поступают и будут поступать преимущественно бытовые стоки.

Поэтому характерные расходы определены в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Отвод бытовых стоков от населения, хозяйственно-бытовых и очищенных производственных вод от предприятий и организаций осуществляется совместно.

Характеристика поступающих сточных вод:

- Взвешенные вещества –38,2мг/дм3;

- БПК – 3,0 2мг/дм3;

- Аммоний-ион – 2,52 мг/дм3.

Единая общегородская ливневая канализация отсутствует. Ливневые стоки без очистки сбрасываются в водоем, очищенные стоки сбрасываются за пределами границ  территории города Лагань. Весь сброс атмосферных вод (кроме административно-общественной зоны города) производится по естественному рельефу и по мощению городских магистралей и улиц.

Жидкие отходы перевозятся ассенизаторскими машинами на поля фильтрации.

Категория сточных вод: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды.

Фактический средний расход сточных вод за три года : 48,6 тыс. м3/год.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В рамках своей деятельности она проводит следующие мероприятия:

Ежедневно производит контроль по схеме краткого химического анализа жидкости, поступающей на станцию (6 показателей);

Описание территорий муниципальных образований, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Системой централизованного водоотведения не охвачены порядка 90% индивидуальной жилой застройки на территории всей территории города Лагань.

Описание существующих технических и технологических проблем системы города

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение нормативного срока эксплуатации канализационных сетей и сооружений и отсутствие фактического износа, путем производства оценки линейных объектов системы водоотведения в границах города Лагань.

Отсутствие дождевой канализации и как следствие хозяйствующего субъекта, который проводил работу по анализу, прогнозу объема и состояния данных стоков и их загрязнения, так же производил работы по обустройству и дальнейшей эксплуатации данных объектов.

На данный момент необходимо произвести инструментальное обследование всей системы водоотведения и сооружений входящих в ее состав не зависимо от технологических зон и зон эксплуатационной ответственности.

Посредством технического аудита произвести увязки эксплуатирующих характеристик объектов и сооружений для построения полного и завершенного технологического цикла на всей территории города Лагань.

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 2. БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |
| --- | --- |

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 37

Объем поступления сточных вод*

| Наименование потребителей | Реализация услуг, тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | Стоки |
|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| Население чел | 14150 | 14105 | 14351 |
| Принято сточных вод всего, тыс. м3 | 57 | 34,5 | 54,4- |
| в т.ч. население , тыс. м3 | 40,7 | 25,9 | 39,3 |
| прочие потребители , тыс. м3 | 6,9 | 2,0 | 6,3 |
| От бюджетофинансируемых , тыс. м3 | 9,7 | 6,6 | 9,4 |
| Среднегодовая численность работников чел. | 14 | 14 | 14 |

Оценка фактического притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В настоящее время данные сведения организацией эксплуатирующей централизованную систему водоотведения в городе Лагань не проводилась. Соответственно достоверных сведений по фактическому притоку неорганизационного стока по технологическим зонам не представлено.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время данные сведения организацией эксплуатирующей централизованную систему водоотведения в городе Лагань  не представлены.

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |
| --- | --- |

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 48

Расходы сточных вод

(исходя из статистической численности и нормативного водоотведения)

| № | Вид жилой застройки | Исходный год 2013 | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, тыс. чел. | Расходы сточных вод, тыс. м3/сут. | Население, тыс. чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| Постоянное население (проживающее в зоне, эксплуатируемой МООО «Коммунальник» |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией в существующей застройке и новом | 14351 | 2583 | 15552 | 2799,36 | 20097 | 3617,46 |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Достоверность сведений, предоставленная для проведения данных расчетов не гарантирована. Так как инструментальное обследование данных участков не производилось.

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |
| --- | --- |

Таблица 39

Мероприятия программы по развитию системы водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план).

| Наименование мероприятия (проекта) | Срок реализации | Наличие ПСД (завершена/разрабатывается/не заказана) |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Мероприятие №1 Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Лагань | 2015-2016 гг | не заказана |
| Мероприятие №2 Расширение канализационных сетей и сооружений в г. Лагань. | 2017-2020 гг. | не заказана |
| Мероприятие №3 Перенос полей фильтрации на 5 км с востока на запад со строительством комплекса очистных сооружений канализации полной биологической очистки | 1 очередь расчетный срок | не заказана |
| Мероприятие №4 Реконструкция существующих главных канализационных коллекторов города | 1 очередь | не заказана |
| Мероприятие №5 Реконструкция главной канализационной насосной станции | 1 очередь | не заказана |
| Мероприятие №6 Строительства планируется реализация проекта «Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань»; данным проектом предусматривается строительство локальный насосных станций (6 единиц) и напорных трубопроводов общей протяженности 3029 м | 1 очередь | не заказана |
| Мероприятие №5 Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками. | 1 очередь | не заказана |
| Мероприятие №8 Проектирование и строительство дождевой канализации | расчетный срок | завершена однако, необходимы изменения в ПСД |

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |
| --- | --- |

При доработке проектов необходимы включения экономической составляющей на инструментальное обследование и оценку фактического технического состояния системы в комплексе (линейные объекты и сооружения на них)

В настоящее время в данные проекты необходимо внести изменения с учетом сложившихся архитектурно-планировочных решений и существующей структуры территории города.

Важной проблемой города является высокий уровень грунтовых вод, который не понизится, пока в городе отсутствует общая бытовая и ливневая канализация с полноценными очистными сооружениями вместо полей фильтрации в южной части города. На уровень грунтовых вод также влияет наличие множества каналов, банков, проток и ериков, которые загрязнены, сильно заболочены и требуют принятия неотложных мер по их очистке. Этим обусловлена необходимость строительства канализационной сети и КОС с расширением зоны инженерной инфраструктуры.

Для решения проблемы ливневых стоков необходима выработка системы гидротехнических мер на основе глубокого анализа гидрогеологического состояния города и прилегающих водоемов. В числе этих мер может быть строительство дренажной системы, что значительно понизит уровень грунтовых вод, строительство бытовой и ливневой канализации с очистными сооружениями, а также гидротехнических сооружений (шлюзов) на каналах для регулирования уровня вод в каналах и ериках. Для очистки каналов, проток и ериков от  грязи и тины необходимо создавать специализированное предприятие со спецтехникой.

На I очередь строительства в г. Лагань планируется перенос полей фильтрации на 5 км с востока на запад со строительством комплекса очистных сооружений канализации полной биологической очистки, так как поля фильтрации находятся на затопляемой территории и не выполняют свои функции. Так же на первую очередь строительства планируется реализация проекта «Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань»; данным проектом предусматривается строительство локальный насосных станций (6 единиц) и напорных трубопроводов общей протяженности 3029 м. На расчетный срок предлагается полностью канализовать г. Лагань и близлежащие населенные пункты. Сточные воды с. Красинское и с. Северное проектом предлагается осуществлять на очистных сооружениях г. Лагань.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией всех промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят предварительную очистку с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |
| --- | --- |

Таблица 40

Мероприятия программы по развитию систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план)

| Описание работ | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Лагань и перенос полей фильтрации» | 2015-2016 гг. | 1. Улучшение окружающей среды прибрежной территории района; 2. Сохранение здоровья потребителей. |
| Расширение канализационных сетей и сооружений в г. Лагань. | 2017-2020 гг. | 1. Повышение надежности оборудования; 2. Повышение производительности уч. КНС (увеличение уровня водопотребления). |

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. |
| --- | --- |

Таблица 41

| Показатель | Ед. измерения | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- |
| Наличие канализационных сооружений |
| Число канализаций и отделных канализационных сетей | ед. | 1 |
| Число канализационных сетей в аренде | ед. | 1 |
| Число КНС | ед. | 1 |
| Установленная мощность КНС | тыс.м3 | 6,2 |
| Одиночное протяжение: главных коллекторов | км. | 9,5 |
| в том числе нуждающихся в замене | км. | - |
| Уличной канализационной сети | км. | 0,5 |
| в том числе нуждающихся в замене | км. | 0,4 |
| Внутриквартальной и внутридворовой сети | км. | 2,7 |
| в том числе нуждающихся в замене | км. | 2,7 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей | тыс.руб. | 4074,7 |
| Работа канализаций |
| Пропущено сточных вод всего: | тыс.м3 | 34,5 |
| в том чиле: от населения | тыс.м3 | 25,9 |
| от бюджетных организаций | тыс.м3 | 6,6 |
| от прочих организаций |  | 2,0 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности |  | 14 |
| Энергосбережение |
| Расход эл/энергии | тыс.кВт/час | 15,7 |
| Затраты на мероприятиия по энергосбережению | тыс.руб |  |

| III.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории Лаганского ГМО не выявлено.

| IV. ПРИЛОЖЕНИЯ | К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛАГАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема административного деления | 72 |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схема канализационных сетей | 73 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Схема водоснабжения и водоотведения | 74 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Сведения об авариях и инцидентах | 75 |

Приложение № 1

Схема административного деления

Приложение № 2

Схема канализационных сетей

Приложение №3

Приложение № 4

Сведения об авариях и инцидентах

| № | Диаметр | Материал | Участок | Причина | Продолжительность отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |
| 1 | 200 | сталь | Пионер лагерь «салют» | Износ | 2ч |
| 2 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 3ч 30 мин |
| 3 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 3ч |
| 4 | 160 | сталь | ул. Заводская | Износ | 5ч |
| 5 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 5ч |
| 6 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 5ч |
| 7 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 7ч 30мин |
| 8 | 325 | сталь | Трасса 1-го подъема | Блуждающие токи | 2ч 30мин |
| 9 | 325 | сталь | Трасса 1-го подъема | Срок службы | 2ч 30мин |
| 10 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 1ч 30мин |
| 11 | 220 | сталь | ул. Астраханская | Блуждающие токи | 2ч |
| 12 | 220 | сталь | ул. Астраханская (малая речка) | Износ | 3ч |
| 13 | 220 | сталь | ул. Астраханская | Блуждающие токи | 3ч |
| 14 | 325 | сталь | ул. Куйбышева 200 | Блуждающие токи | 2ч 30мин |
| 15 | 325 | сталь | ул. Куйбышева 200 | Блуждающие токи | 2ч |
| 16 | 325 | сталь | Трасса 1-го подъема | Износ | 1ч |
| 17 | 219 | сталь | ул. Баташова | Износ | 3ч |
| 18 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 2ч |
| 19 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Срок службы | 2ч |
| 20 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 21 | 110 | полиэтилен | ул. Буткова | Просел грунт | 1ч 30мин |
| 22 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 2ч |
| 23 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Блуждающие токи | 2ч |
| 24 | 219 | чугун | ул. Канукова | Износ | 8ч |
| 25 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 26 | 160 | полиэтилен | ул. Свердлова | Срок службы | 4ч |
| 27 | 219 | чугун | ул. Канукова | Износ | 7ч |
| 28 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 29 | 219 | полиэтилен | пер. Пионерский 1 | Износ | 1ч 30мин |
| 30 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 1ч |
| 31 | 219 | сталь |  | Износ | 3ч |
| 32 | 160 | сталь | ул. Луговая | Блуждающие токи | 5ч |
| 33 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 6ч 50мин |
| 34 | 160 | полиэтилен |  | Износ | 2ч |
| 35 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 6ч |
| 36 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 37 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 38 | 160 | сталь | ул. Луговая | Срок службы | 5ч |
| 39 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 2ч |
| 40 | 160 | сталь | ул. Луговая | Срок службы | 5ч |
| 41 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Срок службы | 2ч |
| 42 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 1ч 30мин |
| 43 | 219 | чугун | ул. Рабочая | Просел грунт | 7ч |
| 44 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 45 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Срок службы | 2ч |
| 46 | 325 | сталь | ул. Кирзаводская | Износ | 1ч |
| 47 | 160 | полиэтилен | Микрорайон д.16 | Износ | 2ч 30мин |
| 48 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 2ч 30мин |
| 49 | 159 | сталь | Микрорайон | Износ | 2ч 25мин |
| 50 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 51 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 1ч 40мин |
| 52 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 4ч |
| 53 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Срок службы | 1ч 30мин |
| 54 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Срок службы | 3ч |
| 55 | 160 | сталь | ул. Луговая | Износ | 6ч |
| 56 | 100 | сталь | ул. Ленина | Износ | 3ч 30мин |
| 57 | 219 | чугун | ул. Канукова | Подвижка грунта | 7ч |
| 58 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 7ч 30мин |
| 59 | 100 | сталь | Микрорайон д. 34 | Износ | 2ч 30мин |
| 60 | 200 | полиэтилен | 1 - Пионерский | Подвижка грунта | 6ч 30мин |
| 61 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 3ч |
| 62 | 219 | чугун | ул. Канукова | Подвижка грунта | 2ч 20мин |
| 63 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 64 |  | сталь | ул. Астраханская | Износ | 6ч 40мин |
| 65 |  | сталь | ул. Волгоградская | Блуждающие токи | 3ч |
| 66 |  | сталь | Трасса 1-го подъема | Срок службы | 2ч |
| 67 |  | полиэтилен | Микрорайон д. 16 | Износ | 3ч |
| 68 |  | полиэтилен | Микрорайон д. 29 | Износ | 2ч 30мин |
| 69 |  | чугун | ул. Канукова | Износ | 6ч |
| 70 |  | чугун | ул. Канукова | Износ | 13ч |
| 71 |  | чугун | ул. Рабочая | Износ | 3ч |
| 2011 год |
| 1 | 110 | полиэтилен | Бурхан – Аюши | Подвижка грунта | 4ч |
| 2 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 3 | 219 | сталь | ул. Канукова | Износ | 5ч |
| 4 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 5 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 6 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 7 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 8 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 9 | 200 | чугун | ул. Канукова | Лопнутая труба | 5ч |
| 10 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 5ч |
| 11 | 325 | сталь | ул. Кирзаводская | Износ | 3ч |
| 12 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 7ч |
| 13 | 200 | сталь | ул. Рабочая | Подвижка грунта | 3ч |
| 14 | 219 | сталь | ул. Баташова | Износ | 4ч |
| 15 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 16 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 2ч |
| 17 | 250 | сталь | ул. Рабочая | Подтяжка флянцев | 5ч |
| 18 | 219 | сталь | ул. Западная | Износ | 3ч |
| 19 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 6ч |
| 20 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 2ч |
| 21 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Подвижка грунта | 2ч |
| 22 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 23 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 24 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 2ч |
| 25 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 26 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 27 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 28 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Износ | 3ч |
| 29 | 150 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 30 | 325 | полиэтилен | Водовод | Износ | 4ч |
| 31 | 100 | сталь | ЛСШ - 4 | Износ | 3ч |
| 32 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 33 | 325 | сталь | Водовод | Блуждающие токи | 3ч |
| 34 | 100 | сталь | ЛСШ - 3 | Износ | 4ч |
| 35 | 100 | сталь | ЛСШ - 4 | Износ | 5ч |
| 36 | 160 | полиэтилен | ул. Городовикова | Лопнутая труба | 5ч |
| 37 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 3ч |
| 38 | 160 | полиэтилен | Микрорайон | Лопнутая труба | 7ч |
| 39 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 3ч |
| 40 | 160 | полиэтилен | Микрорайон 16 | Лопнутая труба | 4ч |
| 41 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 42 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 2ч |
| 43 | 160 | полиэтилен | Микрорайон 16 | Лопнутая труба | 5ч |
| 44 | 116 | полиэтилен | Микрорайон 23 | Ставили хомут | 3ч |
| 45 | 200 | чугун | ул. Баташова | Износ | 6ч |
| 46 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 2ч |
| 47 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 2ч |
| 48 | 325 | сталь | пер. Пенсионерский | Износ | 5ч |
| 49 | 200 | чугун | ул. Канукова | Износ | 4ч |
| 50 | 219 | сталь |  | Износ | 2ч |
| 51 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 4ч |
| 52 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 53 | 200 | чугун | ул. Канукова | Лопнутая труба | 4ч |
| 54 | 200 | чугун | ул. Рабочая | Ослабили клинья | 3ч |
| 55 | 100 | сталь | Рыбоинспекция | Износ | 5ч |
| 56 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 57 | 219 | сталь | Рынок | Износ | 3ч |
| 58 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 59 | 200 | чугун | ул. Канукова | Износ | 3ч |
| 60 | 200 | чугун | ул. Канукова | Износ | 4ч |
| 61 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 62 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 63 | 220 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 64 | 400 | сталь | ОС | Износ | 4ч |
| 65 | 220 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 66 | 225 | полиэтилен | Пионерский | Срок службы | 5ч |
| 67 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Срок службы | 4ч |
| 68 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 69 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 70 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 71 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 72 | 200 | чугун | ул. Рабочая | Износ | 5ч |
| 73 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 74 | 219 | сталь | ОС | Износ | 3ч |
| 75 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 7ч |
| 76 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Срок службы | 3ч |
| 77 | 325 | сталь | Водовод | Срок службы | 4ч |
| 78 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 79 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Срок службы | 2ч |
| 80 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 81 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 82 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 6ч |
| 83 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 2ч |
| 84 | 110 | полиэтилен | Бурхан – Аюши | Лопнутая труба | 2ч |
| 85 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 5ч |
| 86 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 2012 год |
| 1 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 2ч |
| 2 | 110 | полиэтилен | ул. Астраханская | Лопнутая труба | 2ч |
| 3 | 325 | сталь | ОС | Износ | 5ч |
| 4 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Ставили хомут | 4ч |
| 5 | 160 | полиэтилен | Микрорайон 16 | Лопнутая труба | 2ч |
| 6 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 7 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 8 | 325 | сталь | НС-1 | Износ | 4ч |
| 9 | 325 | сталь | ОС | Износ | 3ч |
| 10 | 325 | сталь | НС-1 | Износ | 5ч |
| 11 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 12 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 13 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 14 | 100 | сталь | ОС-Волгоградская | Износ | 3ч |
| 15 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 16 | 219 | сталь | ул. Канукова | Износ | 5ч |
| 17 | 150 | сталь | ул. Заводская | Износ | 5ч |
| 18 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 19 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Ставили хомут | 4ч |
| 20 | 200 | чугун | ул. Канукова | Лопнутая труба | 3ч |
| 21 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 22 | 150 | чугун | ул. Жигульского | Ремонт | 4ч |
| 23 | 325 | сталь | ул. Кирзаводская | Износ | 3ч |
| 24 | 325 | сталь | НС-1 | Ремонт задвижки | 4ч |
| 25 | 150 | чугун | ул. Жигульского | Лопнутая труба | 3ч |
| 26 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 27 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 5ч |
| 28 | 100 | сталь | ул. Советская | Износ | 5ч |
| 29 | 100 | сталь | ул. Советская | Износ | 3ч |
| 30 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 7ч |
| 31 | 100 | сталь | ул. Баташова | Ремонт | 3ч |
| 32 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 33 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 34 | 150 | сталь | ул. Заводская | Износ | 2ч |
| 35 | 219 | сталь | Городской рынок | Износ | 5ч |
| 36 | 150 | сталь | ул. Заводская | Износ | 3ч |
| 37 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 2ч |
| 38 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 2ч |
| 39 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 40 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 41 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 2ч |
| 42 | 150 | сталь | Микрорайон 2 | Износ | 4ч |
| 43 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 44 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 45 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Ставили хомут | 3ч |
| 46 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 47 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 48 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 3ч |
| 49 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 50 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 51 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 52 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 5ч |
| 53 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Лопнутая труба | 5ч |
| 54 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 55 | 160 | полиэтилен | Микрорайон 16 | Лопнутая труба | 4ч |
| 56 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 57 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Трещина | 2ч |
| 58 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Трещина | 5ч |
| 59 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 60 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 2ч |
| 61 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 2ч |
| 62 | 150 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 63 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 64 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 2ч |
| 65 | 150 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 66 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 67 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 68 | 325 | сталь | За АТМ | Износ | 3ч |
| 69 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 70 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 71 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 72 | 150 | сталь | ул. Заводская | Износ | 4ч |
| 73 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 74 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 75 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 76 | 150 | сталь | ул. Заводская | Износ | 5ч |
| 77 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Трещина | 3ч |
| 78 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 79 | 325 | сталь | Кирзавод | Износ | 3ч |
| 80 | 150 | сталь | ул. Заводская | Износ | 2ч |
| 81 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Трещина | 5ч |
| 82 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 83 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 84 | 150 | сталь | ул. Луговая | Трещина | 4ч |
| 85 | 160 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 86 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 87 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 88 | 160 | сталь | ул. Луговая | Трещина | 3ч |
| 89 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 90 | 150 | сталь | Микрорайон 2 | Износ | 3ч |
| 91 | 219 | сталь | ул. Баташова | Износ | 4ч |
| 92 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 93 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 94 | 325 | сталь | Кирзавод | Износ | 3ч |
| 95 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Износ | 4ч |
| 96 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Трещина | 3ч |
| 97 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 2ч |
| 98 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 99 | 150 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 100 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 101 | 200 | чугун | ул. Рабочая | Износ | 3ч |
| 102 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 103 | 325 | сталь | НС-1 | Износ | 3ч |
| 104 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 105 | 200 | сталь | ул. Рабочая | Износ | 4ч |
| 106 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 107 | 150 | сталь | ул. Жигульского | Износ | 4ч |
| 108 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 109 | 200 | чугун | ул. Канукова | Лопнул чугун | 4ч |
| 110 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 111 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 112 | 219 | сталь | ОС | Износ | 3ч |
| 113 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 114 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 115 | 325 | сталь | ОС | Износ | 2ч |
| 116 | 160 | сталь | ул. Луговая | Лопнул чугун | 5ч |
| 117 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 118 | 325 | сталь | ул. Канукова | Износ | 3ч |
| 119 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Трещина | 3ч |
| 120 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 121 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 122 | 325 | сталь | Водовод | Меняли трубу | 5ч |
| 123 | 325 | сталь | Кирзавод | Износ | 4ч |
| 124 | 325 | сталь | ВНС-1 | Износ | 3ч |
| 125 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 126 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 127 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 128 | 160 | полиэтилен | ул. Астраханская | Лопнул чугун | 3ч |
| 129 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 130 | 325 | сталь | Кирзавод | Износ | 3ч |
| 131 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 132 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 133 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 134 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 135 | 200 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 136 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 137 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 138 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Трещина | 5ч |
| 139 | 100 | чугун | ул. Советская | Износ | 3ч |
| 2013 год |
| 1 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 2 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 3 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 4 | 200 | чугун | ул. Рабочая | Ослабили клинья | 3ч |
| 5 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 6 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 7 | 325 | сталь | НС-1 | Износ | 5ч |
| 8 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 9 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 10 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 11 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 2ч |
| 12 | 400 | сталь | ОС | Износ | 5ч |
| 13 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 14 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 3ч |
| 15 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 16 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 17 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 18 | 400 | сталь | ОС | Износ | 5ч |
| 19 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 20 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 21 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 22 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 23 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 24 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 25 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 26 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 27 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 28 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 3ч |
| 29 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная . АТП | Износ | 2ч |
| 30 | 325 | сталь | АТП | Износ | 5ч |
| 31 | 100 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 32 | 325 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 3ч |
| 33 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 34 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 35 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 36 | 325 | сталь | Кир завод | Износ | 5ч |
| 37 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 38 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 39 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 40 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 41 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 42 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 43 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 44 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 45 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 5ч |
| 46 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 47 | 160 | сталь | Микрорайон 14 | Износ | 3ч |
| 48 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 49 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 50 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 51 | 325 | сталь | Кир завод | Износ | 4ч |
| 52 | 325 | сталь | Кир завод | Износ | 3ч |
| 53 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 54 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 55 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 56 | 219 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 57 | 219 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 58 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 59 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 60 | 325 | сталь | Кир завод | Износ | 3ч |
| 61 | 200 | чугун | ул. Рабочая | Ослабили клинья | 2ч |
| 62 | 219 | сталь | ул. Красно-набережная | Износ | 5ч |
| 63 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 64 | 325 | полиэтилен | Микрорайон 16 | Лопнул шов | 3ч |
| 65 | 160 | сталь | ОС | Износ | 3ч |
| 66 | 400 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 67 | 219 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 68 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 5ч |
| 69 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 70 | 160 | полиэтилен | Микрорайон | Ставили хомут | 3ч |
| 71 | 325 | сталь | Кир завод | Износ | 4ч |
| 72 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 73 | 200 | сталь | Кир завод | Лопнул шов | 4ч |
| 74 | 160 | сталь | Микрорайон | Лопнул шов | 5ч |
| 75 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |
| 76 | 325 | сталь | АТП | Износ | 3ч |
| 77 | 325 | сталь | АТП | Износ | 4ч |
| 78 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 79 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 2ч |
| 80 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 5ч |
| 81 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Ставили хомут | 5ч |
| 82 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 83 | 160 | полиэтилен | Микрорайон | Ставили хомут | 3ч |
| 84 | 325 | сталь | АТП | Износ | 4ч |
| 85 | 325 | сталь | АТП | Износ | 3ч |
| 86 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 87 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 88 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 3ч |
| 89 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 90 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 3ч |
| 91 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Износ | 4ч |
| 92 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Износ | 3ч |
| 93 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 4ч |
| 94 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 95 | 160 | полиэтилен | Микрорайон 16 | Износ | 5ч |
| 96 | 219 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 4ч |
| 97 | 200 | чугун | ул. Луговая | Износ | 3ч |
| 98 | 160 | полиэтилен | ул. Луговая | Износ | 4ч |
| 99 | 219 | сталь | Водовод | Износ | 3ч |
| 100 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 101 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 5ч |
| 102 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 2014 год |
| 1 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 2 | 325 | сталь | ул. Красноармейская | Износ | 3ч |
| 3 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 5ч |
| 4 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 4ч |
| 5 | 325 | сталь | ул. Красная-набережная | Износ | 3ч |
| 6 | 325 | сталь | ул. Волгоградская | Износ | 4ч |
| 7 | 325 | сталь | ул. Куйбашева | Износ | 3ч |
| 8 | 325 | сталь | Водовод | Износ | 4ч |
| 9 | 325 | сталь | ул. Астраханская | Износ | 5ч |

# Text boxes

СТАВРОПОЛЬ, 2014г.